## 改造工程量清单表
江西省人民医院爱国路院区北楼、一部及二部消防监控系统改造清单
序号 | 名称 | 规格 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注
A | 改造位置：北楼
A1 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 只 | 1150
A2 | 点型感温火灾探测器 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 只 | 71
A3 | 通用底座 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 只 | 1673
A4 | 手动火灾报警按钮 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 96
A5 | 火灾声光警报器 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 只 | 96
A6 | 消防广播 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 个 | 138
A7 | 隔离模块 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 个 | 44
A8 | 输入输出模块 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 238
A9 | 消火栓按钮 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 118
A10 | 消防电话 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 3
A11 | 接线端子箱 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 23
A12 | 垃圾清理费 |  | 拆除设备后的报警设备清理及运输 | 项 | 1
A13 | 前端信号线修复 |  | 对部分前端掉线设备的修复（含配管及布线工作） | 项 | 1
A14 | 安装辅材 |  | 胶布、标签等 | 项 | 1
A15 | 消防信号阀修复 |  | 现有信号阀损坏，无法联动报警主机，需要更换 | 个 | 22
A16 | 水流指示器更换 |  |  | 个 | 22
A17 | 压力表更换 |  |  | 个 | 2
A18 | 消防切非修复 |  | 现有空开无法联动报警主机进行切非，需要增设模块及继电器需要拆除并更换 | 处 | 44
A19 | 末端试水装置整改 |  | 原末端试水装置压力表安装不符合要求，无法正常显示压力，需整改 | 处 | 22
A20 | 小计 | A1+...+A18
B | 改造位置：一部
B1 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 只 | 570
B2 | 点型感温火灾探测器 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 只 | 29
B3 | 通用底座 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 只 | 683
B4 | 手动火灾报警按钮 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 42
B5 | 火灾声光警报器 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 只 | 42
B6 | 消防广播 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 个 | 75
B7 | 隔离模块 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 个 | 22
B8 | 输入输出模块 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 128
B9 | 消火栓按钮 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 64
B10 | 消防电话 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 2
B11 | 接线端子箱 |  | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 13
B12 | 垃圾清理费 |  | 拆除设备后的报警设备清理及运输 | 项 | 1
B13 | 前端信号线修复 |  | 对部分前端掉线设备的修复（含配管及布线工作） | 项 | 1
B14 | 安装辅材 |  | 胶布、标签等 | 项 | 1
B15 | 消防信号阀修复 | DN150 | 现有信号阀损坏，无法联动报警主机，需要更换 | 个 | 11
B16 | 水流指示器更换 | DN150 |  | 个 | 11
B17 | 消防切非修复 |  | 现有空开无法联动报警主机进行切非，需要增设模块及继电器需要拆除并更换 | 处 | 22
B18 | 末端试水装置整改 |  | 原末端试水装置压力表安装不符合要求，无法正常显示压力，需整改 | 处 | 11
B19 | 小计 | B1+...+B18
C | 改造位置：消防控制室
C1 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 16回路 |  | 对原设备的拆除，新购设备的安装；琴台式，报警、联动点总数为4000点。 | 台 | 1
C2 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 6回路 |  | 琴台式，报警、联动点总数为1500点。 | 台 | 1
C3 | CRT显示装置 |  | 非触摸屏。本装置含一台LD-FB- 600单节琴台柜、17寸一体化图形 显示装置、 Linux操作系统。不含软件。 | 台 | 1
C4 | 消防控制室图形显示装置系统软件 |  | 用于火灾自动报警及消防联动控制设备的图形化管理与监控。不含硬件 | 台 | 1
C5 | GST-NNET-02H接口卡 |  | 用于连接报警主机之间 | 块 | 1
C6 | GST-LWK5000H-CAN联网接口卡 |  | 用于连接CRT | 块 | 3
C7 | 手动控制盘柜式主机 |  | 多线模块面板主机，单个面板支持128个终端点位 | 套 | 1
C8 | 总线制操作盘 |  | 对原设备的拆除，新购设备的安装 | 台 | 2
C9 | 直接控制盘 |  | 对原设备的拆除，新购设备的安装 | 台 | 2
C10 | 智能电源盘 |  | 对原设备的拆除，新购设备的安装 | 台 | 2
C11 | 消防应急广播设备 |  | 对原设备的拆除，新购设备的安装 | 台 | 2
C12 | 广播功率放大器 |  | 对原设备的拆除，新购设备的安装 | 台 | 2
C13 | 消防电话 |  | 对原设备的拆除，新购设备的安装 | 台 | 2
C14 | 地址码表校正及导入 |  | 原有地址码导出后进行编辑然后重新导入新主机 | 项 | 1
C15 | 消防报警主机安装联动调试 |  | 对前端设备进行单点测试后再进行整体联动调试 | 项 | 1
C16 | 拆除后线缆二次打标 |  | 永久性标签，防水 | 批 | 1
C17 | 小计 | C1+...+C16
D | 改造位置：地下室
D1 | 风管修复 |  | 一部地下室原破损风管（玻璃钢）拆除，含脚手架搭建费及垃圾清理（市政指定区域），新购镀锌风管的安装，规格为1200*400mm,约4米) | 项 | 1
D2 | 风管修复 |  | 一部地下室原破损风管（玻璃钢）拆除，含脚手架搭建费及垃圾清理（市政指定区域），新购镀锌风管的安装，规格为1000*400mm,约2米 | 项 | 1
D3 | 风管修复 |  | 一部地下室原破损风管（玻璃钢）拆除，含脚手架搭建费及垃圾清理（市政指定区域），新购镀锌风管的安装，规格为1000*400mm,约2米 | 项 | 1
D4 | 防火阀更换 |  | 280℃防火阀损坏，更换，规格为1200*400 | 套 | 1
D5 | 地下室水泵修复 |  | 水泵轴心漏水，需要修复 | 项 | 1
D6 | 地下室水泵房阀门更换 |  | 地下室各个阀门处于锈死状态，已无法正常开启及关闭，需要对其阀门进行更换.包括DN150信号阀4个，DN100闸阀4个，DN150闸阀4个，DN150止回阀4个，，DN100泄压阀2个，DN150蝶阀2个 | 项 | 1
D7 | 小计 | D1+...+D6
E | 改造位置：其他区域
E1 | 二部食堂消火栓管道无水 |  | 需要对二部食堂的消火栓管道进行全面排查，并找出阀门点进行通水，在通水过程进行巡视，防治漏水，如存在漏水则立即进行修复。目前原因未知。 | 项 | 1
E2 | 二部主干线缆修复 |  | 二部至消防控制室内的主干信号线存在异常，主要原因是老化所致，需要对其线路进行整体更换，合计8个回路，采用KVV16*1.5,以及RVV3*1.5风机控制线及RVV4*2.5电源线，外套管，预计总长度约为260米 | 项 | 1 | 含套管，室外开挖，线缆敷设，线缆采购等